
2025年12月份市政公用集团自来水分公司

管网水7项水质检测指标情况汇总表

                                                                                               第1页  共41页   

	

	晋城一中
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.35
	0.38
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	二氧化氯
	mg/L
	0.06
	0.07
	2
	100
	≥0.02

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.34
	0.32
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。


                                                                                                第2页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	晋城二中
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.37
	0.36
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	二氧化氯
	mg/L
	0.06
	0.06
	2
	100
	≥0.02

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.33
	0.34
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                                 第3页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	市节水办
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.37
	0.36
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	二氧化氯
	mg/L
	0.08
	0.09
	2
	100
	≥0.02

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.30
	0.28
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                                第4页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	金华社区
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.40
	0.40
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	二氧化氯
	mg/L
	0.07
	0.08
	2
	100
	≥0.02

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.32
	0.30
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。


                                                                                                第5页  共41页   
                                                                                                                                                   

	
	泽州北路
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.44
	0.42
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.14
	0.15
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.34
	0.34
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                                第6页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	晋城十一中
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.43
	0.47
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.12
	0.13
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.89
	0.87
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。


	
	
	
	0.47


                                                                                                第7页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	古矿西区
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.45
	0.53
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.09
	0.11
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.36
	0.33
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                                第8页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	豪德二期
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.52
	0.46
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.08
	0.10
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.83
	0.80
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                                 第9页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	岗头
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.48
	0.47
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.10
	0.13
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.42
	0.39
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                               第10页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	小后河居委
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.44
	0.50
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.13
	0.16
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.30
	0.27
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                               第11页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	泽州医院
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.53
	0.40
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.18
	012
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.46
	0.42
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                               第12页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	秀水苑
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.40
	0.44
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.18
	0.09
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.44
	0.40
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                               第13页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	四季花城
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.48
	0.48
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.07
	0.09
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.30
	0.28
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                               第14页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	白云社区
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.38
	0.40
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.11
	0.11
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.37
	0.33
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                               第15页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	凤台
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.40
	0.40
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	二氧化氯
	mg/L
	0.08
	0.08
	2
	100
	≥0.02

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.26
	0.37
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                               第16页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	西谢匠
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.39
	0.42
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	二氧化氯
	mg/L
	0.08
	0.07
	2
	100
	≥0.02

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.32
	0.33
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                               第17页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	市政府
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.35
	0.37
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.19
	0.18
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.28
	0.29
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                               第18页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	君悦湾
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.50
	0.48
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.09
	0.10
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.40
	0.32
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                               第19页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	玉龙台小区
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.53
	0.50
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.08
	0.14
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.30
	0.30
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。


                                                                                               第20页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	安居小区
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.42
	0.44
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.16
	0.16
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.38
	0.31
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。


                                                                                               第21页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	城郊电业局
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.40
	0.40
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.17
	0.22
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.34
	0.36
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                               第22页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	铭基凤凰城
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.47
	0.45
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.11
	0.15
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.34
	0.32
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                              第23页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	兰煜龙湾
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.36
	0.38
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.19
	0.19
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.38
	0.40
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




        第24页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	晋城三中
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.44
	0.46
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.13
	0.14
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.37
	0.35
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                                     第25页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	儿童医院
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.45
	0.42
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.11
	0.15
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.41
	0.39
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                                   第26页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	泽州东街
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.45
	0.45
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.14
	0.10
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.32
	0.30
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                               第27页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	皇城新区
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.50
	0.47
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.12
	0.10
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.26
	0.27
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                               第28页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	晋城大学
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.43
	0.40
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.14
	0.14
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.78
	0.76
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




     第29页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	晋城党校
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.40
	0.44
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.15
	0.14
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.89
	0.80
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                                       第30页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	矿务局机关
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.35
	0.37
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.09
	0.10
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.99
	0.90
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                                第31页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	金驹物业
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.37
	0.37
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.10
	0.11
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.38
	0.35
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




  第32页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	营销五公司
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.40
	0.41
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.10
	0.12
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	1.26
	1.12
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。


	
	
	
	0.33


                                                                                                        第33页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	凤矿南
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.44
	0.46
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.08
	0.07
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	1.12
	1.04
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                           第34页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	凤矿中区
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.48
	0.48
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.06
	0.07
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	1.13
	1.09
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                               第35页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	凤矿北区
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.50
	0.51
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.09
	0.06
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.29
	0.26
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                                      第36页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	凤矿末梢
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.49
	0.46
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.06
	0.06
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.30
	0.27
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                                     第37页  共41页   

                                                                                                                                                  

	
	长平二小区
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.43
	0.42
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.06
	0.10
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.53
	0.49
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                                        第38页   共41页   

                                                                                                                                                  

	
	长平五小区
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.40
	0.44
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.09
	0.10
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.57
	0.57
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                               第39页   共41页   

                                                                                                                                                  

	
	长平六小区
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.42
	0.43
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.08
	0.09
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.50
	0.53
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                             第40页   共41页   

                                                                                                                                                  

	
	凤凰山东区
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.42
	0.45
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.10
	0.12
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.43
	0.43
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




                                                                                            第41页   共41页
                                                                                                                                                  

	
	南洋花城
	国家标准

限值

	
	第一次
	第二次
	检测次数
	合格率

（%）
	

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	2
	100
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.50
	0.48
	2
	100
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	100
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	100
	不应检出

	6
	游离余氯
	mg/L
	0.06
	0.6
	2
	100
	≥0.05

	7
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.97
	0.97
	2
	100
	3

	备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。




采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目





采





样





地





点





结





果





单





位





项





目









