2023年3月份市政公用集团自来水分公司管网水

常规42项指标检测结果

| 样 品 编 号 | GB5749-2006 标准 | 2303026 | 2303027 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采 样 地 点 |  | 凤台 | 晋城一中 |
| 1 | 总大肠菌群 | CFU /100mL | 不得检出 | 0 | 0 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100mL | 不得检出 | 0 | 0 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | CFU /100mL | 不得检出 | 0 | 0 |
| 4 | 菌落总数 | CFU /mL | ≤100 | 0 | 0 |
| 5 | 砷 (As) | mg/L | ≤0.01 | 0.00010 | 0.00012 |
| 6 | 镉 (Cd) | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 |
| 7 | 铬(六价) (Cr6+) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 |
| 8 | 铅 (Pb) | mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | <0.00007 |
| 9 | 汞 (Hg) | mg/L | ≤0.001 | 0.00032 | 0.00031 |
| 10 | 硒 (Se) | mg/L | ≤0.01 | 0.00245 | 0.00214 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.44 | 0.46 |
| 13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 6.63 | 3.17 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0002 | <0.0002 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 |
| 16 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.009 | <0.009 |
| 17 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.060 | 0.056 |
| 18 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 |
| 19 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.40 | 0.29 |
| 20 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 无 |
| 21 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 |
| 2023年3月份市政公用集团自来水分公司管网水 常规42项指标检测结果 |
| 22 | pH |  | 6.5-8.5 | 7.28 | 7.30 |
| 23 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.0006 | <0.0006 |
| 24 | 铁 (Fe) | mg/L | ≤0.3 | 0.0105 | 0.0133 |
| 25 | 锰 (Mn) | mg/L | ≤0.1 | <0.00006 | <0.00006 |
| 26 | 铜 (Cu) | mg/L | ≤1.0 | <0.00009 | 0.00016 |
| 27 | 锌 (Zn) | mg/L | ≤1.0 | <0.0008 | 0.0020 |
| 28 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 26.2 | 20.5 |
| 29 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 178 | 174 |
| 30 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 627 | 577 |
| 31 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤ 450 | 438 | 443 |
| 32 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | ≤3.0 | 0.30 | 0.33 |
| 33 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 | <0.04 |
| 35 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.077 | 0.087 |
| 36 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.044 | <0.028 |
| 37 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | ≥0.02 | 0.08 | 0.08 |
| 38 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 未使用 | 未使用 |
| 39 | 总氯 | mg/L | ≥0.05 | 未使用 | 未使用 |
| 40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | 未使用 | 未使用 |
| 41 | 臭氧 | mg/L | ≤0.02 | 未使用 | 未使用 |
| 42 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 未使用 | 未使用 |